Приложение к акту проверки готовности № от  к отопительному периоду **2022/2023 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:** | **Примечание** | **Выявленные замечания**  **Да/Нет** | **Дата устранения замечаний** |
| 1 | Не обеспечивается функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: не проводится очередная проверка знаний не реже 1 раза в год, у лица, являющегося ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя. | п. 13 пп. 5 | пп. 2.3.15, 2.3.20 ПТЭ ТЭУ |  |
| 2 | Котельная не оборудована докотловой или внутрикотловой обработкой воды | п. 13 пп. 11 | пп. 12.4, 12.3 ПТЭ ТЭУ |  |
| 3 | Не проведено техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной | п. 13 пп. 11 | п. 3.3.9 ПТЭ ТЭУ |  |
| 4 | Не организован эксплуатационный контроль состояния металла в целях определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы, а именно: не проведено техническое диагностирование котлов Хопер-100 – 2 шт. в котельной. | п. 13 пп. 11 | п. 13.6 ПТЭ ТЭУ |  |
| 5 | Объем технического обслуживания и ремонта не обеспечивает поддержание исправного и работоспособного состояния оборудования, а именно: трещины в кирпичной кладке зданий котельной. | п. 13 пп. 11 | пп. 2.7.2, 3.3.19, 3.3.20 ПТЭ ТЭУ |  |
| 6 | Периодически, не реже 1 раза в 3 года, не производится ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка, в котельных по адресу\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | п. 13 пп.11 | п. 12.11 ПТЭ ТЭУ |  |
| 7 | Объем технического обслуживания и ремонта не обеспечивает поддержание исправного и работоспособного состояния оборудования, а именно: фундаменты фермы газоходов и блочной котельной, не защищены от попадания на них минеральных масел, пара и воды | п. 13 пп. 11 | пп. 2.7.2, 3.3.22 ПТЭ ТЭУ |  |
| 8. | Не обеспечивается функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заместитель генерального директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ начальник ПТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ осуществляющие деятельность по эксплуатации ОПО «Система теплоснабжения» не прошли аттестацию в области промышленной безопасности в целях подтверждения знания требований промышленной безопасности. | п. 13 пп. 5 | ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 14.1  № 116-ФЗ Федерального закона от 27.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |  |